E-One Product
Generator Condition Monitor

——Air-Cooled Monitoring

空冷发电机工况监测装置（GCM-A）

随着气冷发电机容量的不断增大，其材料和结构需承受更大的功率密度，利用率越来越接近极限。发电机各部分的温升裕量越来越小，使得冷却效率轻微的降低都会非常危险，这样发电机内部可能存在的局部过热现象就尤为突出了，因此在发电机的系统中安装早期过热探测与报警装置就显得特别重要。本公司长期从事这方面的研究并生产相应的产品供电厂中使用，其中GCM-A型发电机工况监测装置最适合用于空气冷却的发电机，电动机等。

GCM-A对发电机任何部位局部过热的早期、快速报警——其探测的时效性、快速性和全面性是电阻温度器件（RTD）及热电偶器件无法相比的。

无论任何材料，只要发电机内部任何部位发热到足够的高温，就会产生热分解，释放出高浓度的微粒子，该微粒子在发电机风扇的带动下立即充满发电机的整个内空间并被本公司的GCM-A型报警装置所捕获，从而及时、快速发出报警信号，为消除潜在危险赢得所需时间。这些局部过热点若未能被及时发现，便会导致灾难性事故的发生。GCM-A比热电阻和热偶器件更快地报警发电机内部的潜在危险，原因何在呢？因为热电阻和热偶器件需要靠近热点侦测，等到过热持续发展到热电阻或热电偶传感器所能探测到的区域方可被发现，这种探测器件在布置上的严重的局限性是其固有的灵敏度低、反应速度慢的根源。在发电机的运行中，往往由于监测发电机运行状态的仪器落后而不能及时发现故障从而导致发生事故，甚至于酿成大祸，造成重大经济损失的教训是常有发生的。GCM-A 不仅能监测发电机运行状态，对其它电器设备的过热也能进行监测。

实践证明GCM-A保护性能良好

在实际应用中，不管空冷发电机是采用开启式（如图一）或全封闭式（如图二）的冷却系统，GCM-A均显示其良好的性能。

GCM-A的性能和特点

- 连续实时的监测发电机内部局部过热或弧光放电；

- 连续的自诊断系统，装置的一切主要运行参数均处于完全监测中，一旦装置出现异常，诊断系统就会显示出确切的故障；

- 全部采用固态电路和继电器接点与外部进行接口连接；

- 发电机环境空气、内部冷却空气的相关测量值及其差值信号均为4~20mA的模拟量输出，便于与记录仪或计算机进行连接；

- 内置RS-232串行通信接口，可以方便地使运行参数和历史记录与远方计算机进行通信，可用来实现远程存取功能；

- LCD指示正常工作状态，如有需要，也可以显示运行状态下的自诊断和设计参数情况；

- 采用条状数显图实时显示实测值与报警设定值的状态；

- 如果平均每小时都有数据读入，数据在该装置可保存120天，并且可以通过内置RS-232接口下载到计算机中；

- 报警点和系统感应参数均可调；

- 所有的器件均安装在一个密闭式的机柜内；

技术参数

| 方 式 | 多点空气采样系统； |
| --- | --- |
| 探测原理 | 微粒子探测； |
| 探测器响应原理 | 过热和燃烧中而分解出的微粒子； |
| 采样线数 | 可变，2到4条； |
| 采样点数 | 可变，每线多达10个点； |
| 气 流 量 | 以每线10点计，14 LPM； |
| 采样速率 | 每秒采样一次； |
| 控 制 | 交互式触摸键、试验和数字键； |
| 指示器 | 对下述各项均有指示： 各线采样值和差值信号、交流电源故障、电池故障、系统故障、复位、报警解除、报警试验。还有反应微粒子浓度的条状图显示，报警点设置显示和自诊断显示； |
| 报警接点容量 | 为发电机外部空气，内部空气测量值和差值信号报警提供的常开和常闭接点的最大容量为3A/24VDC、3A/220VAC； |
| 故障报警接点 | 提供3A/24VDC、3A/220VAC 常闭和常开接点； |
| 输 出 | 声音提示，4-20mA电流传送； |
| 输 入 | 100-240VAC，50/60Hz，正常45W，最大100W 可选110-117VAC和200-240VAC； |
| 水量 | 蒸馏和去除粒子，每六个月注满一次 |
| 机 壳 | 体积：508mm×508mm×178mm。 重量：20.25 kg |
| 环境温度 | 32-125 oF（0-52℃） |
| 相对湿度 | 0-95 % |
| 启用密码 | 7410 |

图一说明：它是一台开启式空冷发电机冷却空气的流动图及GCM-A型装置的连接示意图。从图中可知，二路外界的冷空气（AMBIENT COOLLING AIR）从中部进入发电机，废热气(EXHAUST AIR)从上部流出。引入GCM-A型装置的空气有二路，一路为外界冷空气，一路为冷却发电机的空气。

图二说明：它是一台封闭式空冷发电机冷却空气的流动图及GCM-A型装置的连接示意图。从图中可知，从发电机出来的热空气（AIR FLOW）经热交换器又进入发电机进行闭式循环，而GCM-A型装置同样引入二路，一路取自发电机外部，另一路取自发电机内部。